ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ПЛАМЕНИ АДРЕСНЫЙ

ИП330-3-3 «С2000-Спектрон-207»

серия 200

Этикетка

СПЕК.425200.000 ЭТ

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Общие сведения

Извещатель пожарный пламени адресный инфракрасного (ИК) диапазона «С2000-Спектрон-207» СПЕК.425200.000 (в дальнейшем – извещатель)

применяется с контроллером двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» или «С2000-КДЛ-2И» (в дальнейшем КДЛ) в составе интегрированной системы охраны «Орион». Предназначен для обнаружения возгораний путем регистрации открытого очага пламени и выдачи извещений «Пожар». Поддерживает протокол двухпроводной линии связи ДПЛС_v2.xx и позволяет получать значение напряжения ДПЛС в месте своего подключения. Электромагнитная совместимость извещателя соответствует требованиям по 2 группе устойчивости.

Версия программного обеспечения «С2000-Спектрон-207» – v.1.01.

| Основные технические данные | Комплектность |
| --- | --- |
| Инерционность извещателя, сек | - не более 30 | Комплектность индивидуальной поставки: |
| Напряжение в линии связи, В | - от 8 до 11 | Извещатель «С2000-Спектрон-207» СПЕК.425200.000 | - 1 шт. |
| Потребляемый ток, мА | - не более 0,8 | Этикетка СПЕК.425200.000 ЭТ | - 1 экз. |
| Степень защиты оболочки | - IP41 | Крепёжно-юстировочное | - 1 шт. |
| Время технической готовности, сек | - не более 60 | Упаковка индивидуальная | - 1 шт. |
| Угол обзора, град | - 120 | Постоянный магнит | - 1 шт. |
| Спектральная чувствительность, мкм | - 0,8 ÷ 1,1 | Шуруп 1-4х25 ГОСТ 1144-80 | - 2 шт. |
| Чувствительность, м |  | Дюбель 6х30 | - 2 шт. |
| - ТП5 | - 30 | Комплектность групповой поставки: |  |
| - ТП6 | - 12 | Извещатель «С2000-Спектрон-207» СПЕК.425200.000 | - 10 шт. |
| Устойчивость к прямому свету, не менее, лк |  | Этикетка СПЕК.425200.000 ЭТ | - 1 экз. |
| - лампы накаливания | - 250 | Крепёжно-юстировочное устройство | - 10 шт. |
| - люминесцент. лампы | - 2500 | Упаковка индивидуальная | - 10 шт. |
| Устойчивость к рассеянному солнечному свету (без модуляции), лк | - 20000 | Упаковка групповая | - 1 шт. |
| Диапазон температур, °С | - от минус 30 до плюс 50 | Постоянный магнит | - 10 шт. |
| Относительная влажность воздуха, % | - до 93 при +40 °С | Шуруп 1-4х25 ГОСТ 1144-80 | - 20 шт. |
| Масса, кг | - не более 0,15 | Дюбель 6х30 | - 20 шт. |
| Габариты, мм: | - не более 103х69х29 |  |  |
| Температура транспортировки и хранения, °С | - от минус 50 до плюс 55 |  |  |
| Извещатель не содержит драгоценных металлов (п. 1.2 ГОСТ 2.608-78). |  |  |

- УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Схема внешних соединений

На рисунке 1 показана типовая схема включения извещателя в двухпроводную линию связи КДЛ. При эксплуатации в режиме пожарного извещателя в КДЛ установить тип входа 3 «Тепловой». Типы и способы задания зон приведены в руководствах по эксплуатации на КДЛ, пульт контроля и управления (ПКУ) С2000М и АРМ «Орион Про».

  - Монтаж

Извещатель должен размещаться таким образом, чтобы обеспечить наилучший беспрепятственный обзор защищаемой зоны. При этом нужно принять во внимание следующие факторы:

•	Расположение и нацеливание извещателя должно быть произведено с учетом чувствительности и угла обзора извещателя на наиболее вероятный источник возгорания. На рисунке 2 представлена диаграмма чувствительности извещателя.

•	Должен быть обеспечен лёгкий доступ к извещателю для проведения работ по периодическому обслуживанию.

•	Извещатель необходимо монтировать на жесткой поверхности, не подверженной вибрациям. Для предохранения извещателя от ложных срабатываний не допускать попадания на его чувствительные элементы прямых солнечных лучей, а также излучения от печей, каминов, мощных калориферов, неисправных осветительных приборов, движущихся источников и т.п. с изменяющейся интенсивностью в диапазоне частот от 4 до 10 Гц, излучений от газо- и электросварки, ртутных и галогеновых ламп всех типов.

Рисунок 2 – Диаграмма чувствительности извещателя

(в % указана чувствительность в зависимости от ТП5 и ТП6 в метрах)

Рисунок 3 – Место поднесения постоянного магнита                                    Рисунок 4 – Место хранения

для задания адреса извещателя                                                              постоянного магнита

  - Задание адреса извещателя

Извещатель обеспечивает хранение адреса обмена по ДПЛС в энергонезависимой памяти. Заводской адрес извещателя – 127. Для задания адреса необходимо с пульта или персонального компьютера послать одну из команд для КДЛ:

–	«Программирование адреса устройства»;

–	«Смена адреса устройства».

Командой «Программирование адреса устройства» можно задать адрес извещателя независимо от того, какой ему адрес присвоен на данный момент. Это может быть использовано в случае ошибочного назначения одинаковых адресов двум и более устройствам. Для этого с пульта или компьютера подать команду на программирование требуемого адреса. После чего в течение не более 5 минут к извещателю, который находится в дежурном режиме, поднести постоянный магнит к области, (см. рисунок 3). При этом светоизлучатель извещателя переходит в режим непрерывного свечения. На пульте или компьютере отобразятся события о потере связи с устройством по старому адресу и о восстановлении связи с устройством по новому адресу. Если устройства имели одинаковый адрес, то сообщений о потере связи по старому адресу не будет.

Если же необходимо сменить существующий адрес у извещателя, то надо воспользоваться командой «Смена адреса устройства». Для этого с пульта или компьютера послать команду на смену адреса с указанием старого и нового адреса. При этом на пульте или компьютере отобразятся события о потере связи с устройством по старому адресу и восстановлении связи с устройством по заданному адресу.

После задания адреса извещателя магнитный ключ прикрепить на место хранения, (см. рисунок 4).

За дополнительной информацией о работе извещателя с КДЛ, необходимо обратиться к руководству по эксплуатации на КДЛ.

  - Испытания извещателя

    - На время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных приборов, управляющих средствами автоматического пожаротушения (АСПТ), и известить соответствующие организации.

    - Включить ПКУ «С2000М» или АРМ «Орион Про», КДЛ и наблюдать непрерывное свечение светоизлучателя извещателя. После установления связи с КДЛ или приёмно-контрольным прибором светоизлучатель перейдёт в режим мигания с частотой 1 раз в 4 сек., что означает состояние «Норма» извещателя.

    - Работоспособность извещателя может быть проверена тестовым излучателем ИТ-08 на расстоянии до 30 метров. Время срабатывания не должно превышать 30 сек.

    - Упрощённый контроль функционирования извещателя (без проверки оптической части) можно осуществить путём поднесения постоянного магнита к извещателю (см. рисунок 3). ПКУ «С2000М» или АРМ «Орион Про» должен выдать сообщение «Тест» или «Пожар», в зависимости от режима тестирования. Упрощенный контроль работает начиная с «С2000-КДЛ» версии 2.15 и «С2000-КДЛ-2И» v.1.15.

Дополнительные сведения о световой индикации извещателей и о тестировании приведены в руководствах по эксплуатации на КДЛ, ПКУ «С2000М» и АРМ «Орион Про».

  - Маски мигания

| Вспышки с периодом 4 сек. | «Норма» |
| --- | --- |
| Четырёхкратные вспышки с периодом 4 сек. | Режим программирования адреса |
| Постоянное свечение | Ожидание установления связи с КДЛ. «Пожар» или «Тест». Поднесение магнита |
| Другие виды масок | «Неисправность» |

  - Техническое обслуживание

# Для нормальной работы оптическая часть извещателя должна поддерживаться в чистом состоянии. При необходимости проводить очистку оптической части извещателя при помощи кисточки. После очистки извещателя необходимо провести тестирование.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Средний срок службы извещателя – не менее 10 лет.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

  - При направлении изделия в ремонт к нему должен быть приложен акт с описанием неисправности.

Рекламации направлять по адресу:

141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, 4, ЗАО НВП «Болид».

Тел./факс: (495) 775-71-55 (многоканальный)	E-mail: info@bolid.ru	http://bolid.ru

- СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

  - Извещатель имеет сертификат соответствия: C-RU.ЧС13.В.01054, выданный ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России.

  - Производство извещателя имеет сертификат соответствия: ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.С.04ФАЛ.СК.0473, выданный ОС «ИСО КОНСАЛТИНГ».

- СОВМЕСТИМОСТЬ

| Версия | Начало выпуска | Содержание изменений | Совместимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | 12.2016 | Корректировка индикации | «С2000-КДЛ» и «С2000-КДЛ-2И» все версии. Событие «Тест» начиная с «С2000-КДЛ» v.2.15 и «С2000-КДЛ-2И» v.1.15 |
| 1.00 | 09.2015 | Начало выпуска |  |

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Извещатели пожарные пламени адресные ИП330-3-3 «С2000-Спектрон-207» (заводские номера указаны на корпусе каждого извещателя) признаны годными к эксплуатации и упакованы ООО «НПО Спектрон».

Ответственный за приёмку и упаковывание

ОТК      ___________________________________________         _____________________________________

Ф.И.О.	число, месяц, год